Двухконтурный котел с водонагревателем и полной автоматикой является многофункциональным и простым. Устанавливать его так же просто, как и обыкновенный. Автоматика необходима не только для простоты: система с двойным термостатом и микропроцессором будет отслеживать температуру в квартире и на улице, по заданной программе уменьшать подогрев до минимума, когда в доме нет людей. Таким котлом газа расходуется на 30-60% меньше, чем при автоматической или ручной регулировке. Чем суровее погода, тем экономия больше.

Подобная домашняя котельная имеет один существенный недостаток: если электроснабжение разрушено, автоматика выключится, а котел перейдет в режим минимального прогрева помещения. Именно поэтому подобный котел требует дополнительных затрат на гарантированное электропитание. Самостоятельно его обеспечить несложно.

Вернуться к оглавлению

### Где можно подключить газовый котел для системы отопления?

Имеются следующие требования для подключения отопительных котлов:

Схема установки и подключения котла.

- Котел должен устанавливаться в отдельное помещение – котельную (топочную) – площадью минимум 4 м², высота потолка должна быть минимум 2,55 м. В правилах указывается, что общий объем подобного помещения должен быть более 8 м³.

- В котельной должно присутствовать одно окно. Минимальная ширина двери равна 0,8 м.

- Отделка данного помещения горючими материалами, наличие в нем фальшпола или кирпичной печи недопустимы.

- В данное помещение должен обеспечиваться приток воздуха через не акрываемую, сквозную продушину.

При 8 м³ можно использовать котел мощностью 35 кВт. Если мощность котла составляет 36-60 кВт, понадобится 13,5 м³ площади. Для котлов мощностью 60-200 кВт понадобится площадь в 15 м³. Объем котельной не нормируется для котлов с замкнутой камерой сгорания, при этом размеры обязательно должны соблюдаться.

Для настенных водогрейных и других котлов должны быть выполнены общие нормы:

- Котловой выхлоп должен обязательно выходить в отдельный дымоход, при этом не допускается использовать каналы для вентиляции. Связано это с тем, что опасные для жизни продукты сгорания смогут попасть в другие комнаты или к соседям.

- Длина горизонтальной части газохода должна быть менее 3 м и иметь максимум 3 узла поворота.

- Газоход должен иметь вертикальный выход. Он должен быть поднят над наивысшей точкой фронтона на плоской кровле или над коньком минимум на 1 м.

- При остывании продукты сгорания способны образовать агрессивные вещества, потому дымоход должен быть изготовлен из химически и термостойких цельных материалов. Использовать слоистые материалы допускается на расстоянии минимум 5 м от обреза выхлопного котельного патрубка.

При монтаже водогрейного настенного котла в кухне обязательно должны быть выполнены следующие условия:

Подключение двухконтурного газового котла.

- Под котлом должно иметься свободное пространство.

- По обрезу наивысшего патрубка высота подвески котла должна быть не ниже верхушки моечного излива.

- Под котлом на пол необходимо постелить несгораемый прочный лист из металла размерами 1х1 м. Пожарные и работники газовой службы не признают прочность асбоцемента, потому не следует его использовать.

- В топочной не должно находиться полостей, в которых смогут накапливаться продукты сгорания или газовая взрывоопасная смесь.

Если конструкцию планируется использовать для обогрева помещения, то работники газовой службы должны проверить состояние системы отопления в доме или квартире:

- Состояние системы отопления должно допустить ее опрессовку под давлением 1,7 атм.

- Уклон трубных горизонтальных участков должен быть равен 5 мм на 1 м.

- В наивысшей точки системы необходимо установить расширительный бак и воздушный кран.

Требования к подключению жесткие, но оправданные. О газовом котле лучше не думать, если:

Схема подключения газового двухконтурного котла напрямую.

- Планируется установить его в старой хрущевке или многоквартирном доме другого типа без магистрального газохода.

- Если на кухне установлен фальшпотолок, который убирать не планируется. Не подойдет и капитальная антресоль. Сквозь пальцы газовики смотрят на антресоли с днищем из ДСП или дерева, которые можно с легкостью убрать.

- Исключительно на водогрейный котел можно рассчитывать в случае, если квартира не приватизирована. Для того чтобы выделить помещение под котельную, необходимо перепланировать квартиру, а это может сделать только владелец.

Во все других случаях установить и подключить газовый котел для нагрева воды в собственной квартире можно. Настенная отопительная конструкция может также быть с легкостью установлена, но могут возникнуть проблемы с напольным отопительным устройством.

В частном доме может быть установлен любой котел. В правилах не сказано, что котельная должна размещаться обязательно в доме. Если снаружи сделать пристройку под котельную, у инстанций будет меньше поводов для придирок. В данном месте можно установить газовый напольный котел большой мощности для того, чтобы была возможность обогреть не только частный дом, но и служебные помещения.

Для частного дома среднего класса правильным решением будет установка настенного котла. Связано это с тем, что под него не нужно устраивать поддон из кирпича или бетона. Без организационных и технических затруднений обойдется и установка газового настенного котла в частном доме. Несгораемую камору под котельную всегда можно дополнительно отвести.

Схема подключения газового двухконтурного котла с водонагревателем косвенного нагрева.

Автоматика подобных отопительных котлов будет потреблять не слишком много электроэнергии, но для данных конструкций все равно нужно отвести отдельную ветвь проводки с автоматом на 20А. Для резервного электропитания хорошо может подойти компьютерный UPS. UPS на 1 кВт сможет держать автоматику 0,5-1 суток. Этого может хватить, чтобы была возможность принять нужные меры в случае чрезвычайной ситуации.

От мощности котла будет зависеть площадь сечения газохода. Диаметр газохода при любой мощности должен быть более 11 см. Есть следующая зависимость диаметра газохода от мощности котла:

- 100 кВт – 23 см;

- 80 кВт – 22 см;

- 60 кВт – 19 см;

- 40 кВт – 17 см;

- 30 кВт – 13 см;

- до 24 кВт – 12 см.

Вернуться к оглавлению

### Как выбрать котел для системы отопления правильно?

Схема подключения двухконтурного котла с накопителем/водонагревателем.

Прежде всего следует обратить внимание на мощность. Она должна быть достаточной, но не избыточной. От капель конденсата раскаленный чугун может растрескаться. Слишком мощная конструкция быстро прогреет систему, после чего уйдет в дежурный режим.

Температура в камере сгорания при правильно подобранной мощности котла будет приблизительно 90°С. По мощности допустимая разбежка достаточно велика. Если поставить котел на 60 кВт в доме средних размеров, изнутри кислотный дождь сможет быстро вывести его из строя.

Для каждого помещения требуемая мощность котла может определяться теплотехническим расчетом. Можно пользоваться и ориентировочными данными, высчитав промежуточное значение для своего случая.

- На средних этажах однокомнатная квартира – 8/14 кВт.

- Частный дом 100 м² – 24/38 кВт.

- Квартира 60 м² на верхнем этаже хрущевки – 20/28 кВт.

Бойлер предназначается для накопления горячей воды для бытовых нужд. В инструкции котла мощность указывается через дробь. Первая цифра – это мощность отопления для средних условий. Вторая цифра – максимальная мощность, которая предназначается для быстрого нагрева воды.

Если в бойлере закончится вода, котел на время перестанет греть отопление и на максимуме будет греть воду. Расход газа при этом будет максимальный. Если вода из бойлера будет расходоваться понемногу, подогреваться конструкция будет на рабочем режиме. О возможностях водонагревателя можно судить по его емкости:

- 3-10 л – возможность помыть посуду и вымыть руки.

- 40-50 л – возможность принять “по-быстрому” душ.

- 100 л – возможность помыться под душем.

- 150 л и больше – возможность принять ванну и подключить стиральную машину к ГВС.

Вернуться к оглавлению

### Схема подключения газового котла к системе отопления

Не допускается примыкать вплотную корпус котла к какой-либо из стен. Нельзя утапливать котел в нишу, переделывать настенные крепления и так далее. Понадобится сделать обвязку котла – подключить 3 системы: газовую, гидравлическую и электрическую. Газовая обвязка должна выполняться специалистом-газовщиком. Данная обвязка выполняется в последнюю очередь, когда все остальные системы подключены. Схема гидравлической обвязки изображена далее.